## PRES
No. | Proyecto | Nivel de estudio | Tecnología | Ubicación | Imagen
1 | PFV Isla Cayacal (Petacalco) | Prefactibilidad | Fotovoltaico | Lázaro Cárdenas, Michoacán | data/IMAGENES/ISLA-CAYACAL.jpg
2 | PEH Tecate | Prefactibilidad | Equipamiento Hidroeléctrico | Tecate, Baja California | data/IMAGENES/TECATE.jpg

## DESC
No. | Proyecto | Descripción
1 | PFV Isla Cayacal (Petacalco) | El Proyecto Fotovoltaico aprovecha una superficie perteneciente a la Central Termoeléctrica Plutarco Elías Calles (C.T. Petacalco) con la instalación de módulos fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica.​ El proyecto respaldará el crecimiento logístico-portuario de Lázaro Cárdenas, donde destacan el desarrollo de la Isla de La Palma y la ampliación de recintos fiscalizados y terminales portuarias. Esta infraestructura detonará demanda eléctrica para patios, grúas, almacenamiento, refrigeración, bombeo, telecomunicaciones, seguridad, logística ferroviaria y operación portuaria continua. Las obras consideradas en el proyecto son:​ 1. Parque Fotovoltaico 2. Líneas de Media Tensión 3. Centros de Transformación (Transformadores e inversores) 4. Sistema de Almacenamiento de Energía 5. Subestación elevadora 6. Línea de Transmisión 7. Interconexión
2 | PEH Tecate | El Proyecto de Equipamiento Hidroeléctrico aprovecha las descargas del Acueducto Río Colorado – Tijuana mediante la incorporación de una derivación que conecta con un tanque puesta a presión y que mediante una tubería a presión conecta con la casa de máquinas que se ubica en un afluente innominado para aprovechar una carga bruta de 580 m para generar energía eléctrica y, posteriormente, descargar en la Presa El Carrizo. El diseño del equipamiento considera las condiciones actuales de operación del Acueducto con una operación continua que abastece de agua a la ciudad de Tijuana, Baja California, aportando energía al Sistema Eléctrico Tijuana – Ensenada. Las obras consideradas en el proyecto son: 1. Tubería a presión 2. Tanque puesta a presión 3. Casa de Máquinas 4. Subestación elevadora 5. Interconexión

## RTA
Red de Transmisión Propuesta (RTA)
Identificadores |  | Especificaciones del sistema | [5 empty] | Justificación de la ruta |  |  | Componetes |  |  | Punto de Interconexión (POI)
No. | Proyecto | Nivel de Tensión [kV] | Capacidad de Evacuación [MVA] | Tipo de Conductor | Longitud de Línea [km] | Configuración | Tecnología de Datos | Optimización de Longitud | Criterio Socio-Ambiental | Franjas de Servidumbre | COMPONENTE | DESCRIPCIÓN TÉCNICA** | CANTIDAD | SE Eléctrica | Descripción | Confiabilidad
1 | PFV Isla Cayacal (Petacalco) | 115 | 16.3 | ACSR / ACSS | 0.2 | 1 Circuito | Cable OPGW | Minimización del trazado para reducir pérdidas técnicas y costos de inversión en conductor | Alejamiento de zonas de alta densidad poblacional y áreas protegidas de biodiversidad | Aprovechamiento de infraestructuras existentes para agilizar gestiones prediales y permisos | Torres / Estructuras | Celosía metálica, altura 24-27 m | 2 Unid. | Subestación Lázaro Cárdenas Potencia | Conexión en el nodo 01LCP-230 de la SE Lázaro Cárdenas Potencia del sistema de transmisión nacional/regional | Alta Confiabilidad
[11 empty] | S/E Elevadora | 115/34 kV, Transformador ppal. | 1 Unid.
[11 empty] | S/E Interconexión | Ampliación de bahía en POI | 1 Bahía
[11 empty] | Protecciones | Relés de distancia y diferencial | [X] Equip.
2 | PEH Tecate | 115 | 19 | ACSR / ACSS | 11 | 1 Circuito | Cable OPGW | Minimización del trazado para reducir pérdidas técnicas y costos de inversión en conductor y contar con capacidad Enel NODO | Alejamiento de zonas de alta densidad poblacional y áreas protegidas de biodiversidad | Aprovechamiento de infraestructuras existentes para agilizar gestiones prediales y permisos | Torres / Estructuras | Celosía metálica, altura 30-35 m | 28 Unid. | Subestación La Herradura | Conexión en el nodo 07-HRA-69 del sistema de transmisión nacional/regional. | Alta Confiabilidad
[11 empty] | S/E Elevadora | 115/34 kV, Transformador ppal. | 1 Unid.
[11 empty] | S/E Interconexión | Ampliación de bahía en POI | 1 Bahía
[11 empty] | Protecciones | Relés de distancia y diferencial | [X] Equip.

## FICHA_FOTOV
No. | Proyecto | Potencia Pico [MWcd] | Potencia Neta Garantizada (POI)​ [Mwca] | Factor de Planta​ [%] | Generación Media Anual​ [GWh] | Irradiación Horizontal (NASA Power)​ [ kWh/m2,día​] | Capacidad del módulo​ [Wp] | Eficiencia del Modulo​ [%] | Número de módulos​ [#] | Capacidad del inversor​ [Mwca] | Nodo de interconexión​ | Sistema de Almacenamiento de Energía [% - MWca – hr)] | Estructura​ | CAPEX [MUSD] | OPEX [MUSD/Año]
1 | PFV Isla Cayacal (Petacalco) | 19.7 | 16.3 | 21 | 36.6 | 5.8 | 650 | 24.06 | 30,380​ | 1 | SE Lázaro Cárdenas Potencia​ | 30– 5.16 – 3 ​ | Fija​ | 50.0​ | 0.40​

## AVAN_FOTOV
No. | Proyecto | TIPO DE AVANCE | GENERAL | 1. Certidumbre Ambiental, Social, Tenencia de la tierra | 1.1 Tenencia de la Tierra | 1.2 Certidumbre socio-ambiental | 1.3 Visita multidisciplinaria | 2. Desarrollo de Ingeniería (Anteproyecto) | 2.1 Viabilidad del PFV por presencia del Banco de Cenizas | 2.2 Análisis preliminar de la Potencia | 2.3 Análisis del impacto de los huracanes | 2.4 Planteamiento Conceptual del Proyecto | 2.5 Obras Complementarias Permanentes y Temporales | 2.6 Interconexión | 2.7 Informe de Dictamen | NOTA TOTAL | NOTA (1.2) | NOTA (2.2)
1 | PFV Isla Cayacal (Petacalco) | Real | 59% | 55% | 50% | 65% | 50% | 64% | 92% | 100% | 100% | 60% | 15% | 30% | 50% | • Se estudian cuatro alternativas con diferentes soluciones para la conformación del predio considerando los depósitos de ceniza. Está en proceso el informe respectivo. • Se coordinará 2da visita técnica (diciembre 2026) en conjunto con la ASIPONA (Administración del Sistema Portuario Nacional), a fin de validar las condiciones y consideraciones ambientales y sociales en la zona del proyecto. | Se requiere reunión con la ASIPONA para verificar aspectos ambientales y sociales | Se ha definido una potencia preliminar de 16 Mwac
|  | Programado | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 58% | 58% | 58% | 50%

## FICHA_EQUIHIDRO
No. | Proyecto | Potencia Instalada [MW] | Generación media anual [GWh] | Factor de Planta​ [%] | Número de turbinas [#] | Tipo de turbina | Consumo específico [m3/kWh] | Gasto de diseño [m3/s] | Carga bruta [m] | Volumen Útil | Nodo de Interconexión | CAPEX [MUSD] | OPEX [MUSD/Año]
2 | PEH Tecate | 19.4 | 170 | 100 | 2 | Pelton | 0.74 | 4 | 580 | NA | S.E. La Herradura | 54.5 | 4.6

## AVAN_EQUIHIDRO
No. | Proyecto | TIPO DE AVANCE | GENERAL | 1 Certidumbre Social, Ambiental, Tenencia de la tierra e Hídrica | 1.1 Análisis de la disponibilidad y factibilidad del uso del recurso hídrico. | 1.2 Gestión con la CEA de BC y la CONAGUA entorno a la concesión de agua. | 1.3 Tenencia de la tierra | 1.4 Diagnóstico social preliminar. | 1.5 Diagnóstico ambiental preliminar. | 1.6 Diagnóstico arqueológico preliminar. | 1.7 Análisis FODA. | 2 Desarrollo de Ingeniería (Anteproyecto) | 2.1 Visita técnica al sitio del proyecto. | 2.2 Levantamiento topográfico LiDAR con Dron. | 2.3 Análisis de la operación del Acueducto y Estudio hidrológico. | 2.4 Planteamiento de obras principales (toma, conducción a presión, casa de máquinas) | 2.5 Obras complementarias requeridas. | 2.6 Estimación preliminar de CAPEX , OPEX y programa de obra. | NOTA TOTAL | NOTA (1.1) | NOTA (1.3)
2 | PEH Tecate | Real | 33% | 31% | 50% | 50% | 20% | 30% | 50% | 20% | 0% | 34% | 30% | 0% | 70% | 65% | 20% | 20% | • El 18 de septiembre la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA) entregó a la CPEL información técnica del acueducto. Esta información muestra incertidumbre en la disponibilidad del agua a largo plazo para el aprovechamiento del proyecto. • Se gestionará visita técnica en noviembre, se llevará a cabo posterior a la presentación del proyecto a la SEPROA (Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua de Baja California). | • La disponibilidad no es la prevista inicialmente | • Se recabó en catastro municipal plano general de propietarios
|  | Programado | 47% | 61% | 75% | 63% | 75% | 69% | 69% | 75% | 0% | 33% | 17% | 0% | 75% | 63% | 44% | 0%